国企采购

招 标 文 件

采购项目名称: 实验动物环境设施扩容采购

委托代理编号:YDZB-CG-2023-019

采  购  人: 湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

采购代理机构:湖南云都项目管理有限公司

2023年11月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数与要求

第五章 合同格式

第六章 投标文件组成

第一册 商务技术文件

第二册 资格证明文件

- 第一章  投标邀请

湖南云都项目管理有限公司受湖南普瑞玛药物研究中心有限公司的委托，对实验动物环境设施扩容采购项目进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购项目名称、编号及预算金额

1、采购项目名称：实验动物环境设施扩容采购

2、委托代理编号：YDZB-CG-2023-019

3、采购项目预算：1800000元

二、采购人的采购需求

详见招标文件第四章

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件；

（2）供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》

（3）法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件;

（4）信用记录查询。(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明);

（5）其他说明：近三个月是指2023年9月至2023年11月。

（6）具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）;

2、特定资格条件：无

3、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间期限、地点、方式

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，在招标公告下方免费下载招标文件。

2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2023年12月8日09：30止，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标时间：2023年12月8日09：30（北京时间）。

3、开标地点（递交投标文件地点）：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司（浏阳经济技术开发区康天路123号办公楼会议室）

4、逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、公告期限：

2023年11月17日17：00至2023年11月24日17：00止（5个工作日）

七、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

采购人名称：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

地址： 浏阳经济技术开发区康天路123号

联系人：黄羽南

电话：13637486313

2、采购代理机构信息

采购代理机构名称：湖南云都项目管理有限公司

地址：浏阳市浏阳大道长城戎苑A座202

联系人：邓玲

电  话：13687313881

- 第二章  投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.1款 | 采购人 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.7款 | 采购进口产品 | 本采购项目不允许进口产品参加投标 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 见本采购项目投标邀请第三条“投标人的资格要求”规定 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■不组织 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥7项将导致投标无效。 条款数（最高项数）的统计方法：相同内容的条款不重复计算项数 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第10.1款 | 提交投标文件截止时间 | 详见第一章“投标邀请” |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 按文件要求报价 |
| 第14.5款 | 采购预算 | 采购预算：1800000元 ★投标人投标报价不得超过采购预算。 |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ■不要求提供 □要求提供，提交的时间： ，地点： |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | 无需提供 |
| 第19.1款 | 投标文件副本份数 | 资格证明文件一式三份（无正副本之分） 商务技术文件一式三份（正本1份，副本2份） 电子文件一份（采用U盘载入，并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入商务技术文件正本密封袋中，未提交投标文件电子档的其投标无效）。 |
| 四、投标 |  |  |
| 第21.1款 | 投标文件的递交地点 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第23.1款 | 分包 | 不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第25.2款 | 需要宣布的其他内容 | 无。 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第29.2款 | 并列情况下确定中标人的方式 | / |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第32.1款 | 履约担保 | ■不要求提供 □要求提供，履约担保的金额为：/。 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第34.1款 | 招标代理服务费 | 代理服务费为20000元。由中标人支付代理服务费。 |
| 第35.1款 | 其他规定 | 采购人或采购代理机构在投标截止时间后将通过“信用中国”和“中国政府采购网”查询在投标截止时间前递交有效投标文件和有效投标保证金的投标人的信用记录，并将相关信息的查询记录通过网站截图方式打印后递交给评标委员会评定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。 1、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 2、信用信息的使用规则：查询后有不良记录,拒绝投标。 |

正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“招标文件前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.7进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1【投标须知前附表】规定采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按其要求参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按法律规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 合同格式

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11.投标语言

12.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12.计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、商务响应/偏离表

五、投标人认为需提供的其他资料

六、货物说明一览表

七、技术响应/偏离表

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人身份证明

十一、法定代表人授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。

14.投标报价

14.1投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(招标文件设定最高限价的），否则，在评标时将其视为投标无效。采购项目采购预算、最高限价(如果设定）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15.投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16.投标服务符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下产品及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在服务实施方案说明中应当说明服务内容、人员配备、服务期限、服务承诺等。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）服务主要内容和服务期限的详细说明；

（2）对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务对招标文件的服务要求条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

无需缴纳。

19. 投标文件的签署

19.1投标文件包含资格证明文件、商务技术文件、电子文件。资格证明文件一式三份（无正副本之分）；商务技术文件一式三份（正本1份，副本2份）,电子文件一份(采用U盘载入，并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入商务技术文件正本密封袋中，未提交投标文件电子档的，其投标无效)。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准，若纸质版文件与电子版中存在不符的内容，以纸质版文件为准。

19.2投标文件正本应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求盖章处盖投标人单位章，在签字处由投标人代表亲笔签字。投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的副本应为正本的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人代表亲笔签字确认。

不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

### 四、投标

20. 投标文件的密封和标记

20.1投标文件按第一册商务技术文件及电子文件、第二册资格证明文件分别密封包装，注明“第一册商务技术文件”“第二册资格证明文件”，封口处骑缝加盖投标人单位章或由投标人代表签字。

20.2投标文件封套或外包装上应标注：

（1）采购项目名称和采购代理编号，如果采购项目分包件招标的，还应注明所投标的包件编号；

（2）注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

（3）注明投标人名称和联系地址。

21. 投标文件的递交

21.1投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定投标地点。

21.2采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.3未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），以及逾期送达或者未按照本章第20.1款规定密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.4为方便开标唱标,投标人应将招标文件中第六章投标文件的组成“商务技术文件二、《开标一览表》和三、《分项价格表》”一并另备一份单独密封，在小密封袋上标明开标一览表和分项价格表字样，然后再装入投标文件正本密封袋中与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标；单独密封递交的《开标一览表》和《分项价格表》与投标文件中的表格内容不一致的，视为无效投标。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照本章第19、20、21款规定签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分，并在提交投标文件的截止时间前递交。

23.分包

23.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

23.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

23.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，在评标时将其视为无效投标。

24. 串通投标行为

24.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

24.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 五、开标，资格审查和评标

25. 开标

25.1采购代理机构在提交投标文件的截止时间和本章第23.1项规定的地点组织公开开标，并邀请投标人参加。

25.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

25.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

25.5采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

25.6投标人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）等有关人员在开标记录上签字确认。

26. 资格审查

26.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

26.2资格审查的程序

（1）开标结束后，请投标人离开开标室；

（2）采购人及采购代理机构在开标室按政府采购法律法规和招标文件的规定对投标人进行资格审查；

（3）请对资格审查存在疑问的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，进行澄清说明有关疑问；

（4）请资格审查不合格的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，告之其资格审查情况以及相关权益；

（5）采购人及采购代理机构资格审查人员填写《资格审查情况表》并签字确认，且承担相应法律责任；

（6）投标人资格审查资料以及资格审查不合格的投标人的投标文件由浏阳市招投标事务中心临时保管，待项目评审结束后一并封存。

26.3在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，以及被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参与本项目的政府采购活动；

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

26.4投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

26.5对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

26.6资格审查结束后，采购人及采购代理机构应将资格审查结果送交评标委员会，评标委员会不再对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27. 评标委员会

27.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

27.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

27.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

28. 评标

28.1 评标委员会按照评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

### 六、中标信息公布

29.中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查情况报告和评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到资格审查情况报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本采购项目招标公告指定媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

29.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30. 投标人询问及质疑

30.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，选择以书面的形式向采购人或采购代理机构提出质疑；采购人或采购代理机构应当在收到书面质疑七个工作日内作出答复。

30.3本章第30.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

30.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

30.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

30.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

### 七、合同签订

31. 签订合同

31.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3中标合同将在本采购项目招标公告指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.4中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

32. 履约担保

32.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。

32.2中标人没有按照本章第32.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33.采购合同履行中数量的变更

33.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 八、其他规定

34. 招标代理服务费

34.1本项目代理服务费由中标人支付，见【投标须知前附表】。

35.需要补充的其他内容

35.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

- 第三章  评标方法及标准

评审因素和标准

| 序号 | 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 30 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重 |
| 2 | 技术（49分） | 产品配置及技术参数 | 10 | 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的计0分。所投产品配置符合招标文件要求的计10分。技术参数出现负偏离的每处扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 项目实施方案 | 27 | 实施方案应当包括但不限于施工部署及实施细则、新旧设备替换及实施细则说明、施工图及详细说明、施工进度计划、材料进场细说明、计划保证措施、质量标准、质量目标、质量保证措施方案要结合本项目特点且符合项目实际情况。方案结合本项目特点且符合项目实际情况的计27分，缺项或其完全无法满足项目需求的扣3分/项，内容存在缺陷或不足或瑕疵扣2分/项，扣完为止。无方案的计0分。 注:内容存在缺陷或不足是指内容有不完整或不满足项目要求或与项目无关或与项目不匹配或与本项目有不一致之处的情形，瑕疵是指存在部分不符合项目实际或细节错误之处。 |
|  |  | 安全文明施工方案 | 12 | 方案应当包括但不限于安全文明施工、环境保护责任目标、材料运输遗撒的控制、车辆管理供施、废弃物处置的管理措施、安全保卫管理措施等。方案结合本项目特点，且符合项目实际情况的计12分，缺项或其完全无法满足项目需求的扣2分/项，内容存在缺陷或不足或瑕疵扣1分/项，扣完为止。无方案的计0分 注:内容存在缺陷或不足是指内容有不完整或不满足项目要求或与项目无关或与项目不匹配或与本项目有不一致之处的情形，瑕疵是指存在部分不符合项目实际或细节错误之处。 |
| 3 | 商务（21分） | 类似 业绩 | 6 | 投标人具有类似项目业绩。每提供一个计2分。满分6分。注：提供合同协议书的扫描件并盖公章，否则不计分。 |
|  |  | 企业实力 | 3 | 投标人具有制冷设备安装维修清洗保养服务资质一级的计3分，二级计2分；三级计1分。 注：提供证书扫描件并加盖公章，否则不计分。 |
|  |  | 人员 配备 | 4 | 投标人拟投入本项目的项目负责人具有制冷设备维修工（一级或高级技师）的计2分，其他等级计1分；具有电气自控中级及以上工程师的计1分；具有电力系统及其自动化中级及以上工程师计1分。最多计4分。 注：提供证书扫描件及其在投标单位缴纳的近3个月（2023年9月至2023年11月）的社保证明扫描件，否则不计分。 |
|  |  | 服务方案 | 8 | 方案应当包括但不限于工程交付方案（含图纸及资料）、保修服务标准、工程服务及保修方案、服务质量保证措施。方案结合本项目特点且符合项目实际情况的计8分。缺项或其完全无法满足项目需求的扣2分/项，内容存在缺陷或不足或瑕疵扣1分/项，扣完为止。无方案的计 0分。 注:内容存在缺陷或不足是指内容有不完整或不满足项目要求或与项目无关或与项目不匹配或与本项目有不一致之处的情形，瑕疵是指存在部分不符合项目实际或细节错误之处。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：投标人的投标文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经评委一致认定投标文件提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清的，则该项资料所对应的评分分值计0分。

## 正   文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供产品服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2.评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：如果有算术错误，投标报价将按本章第5.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(报价权重分)。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第29.2款规定的方式确定中标人。

7.报价合理性审查

7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.编写评标报告

8.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

9.评标报告复核

9.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

9.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

9.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审。

10.停止评标

10.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 第四章  技术规格、参数与要求

一、采购设备清单

（一）组合式风柜改造

一期：

| 序号 | 改造区域 | 改造项目名称 | 规格 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1区 | 组合风柜再热段 | 非标定制 | 1.规格：非标定制100kw; 2.型号：DF/100A； 3.工作内容：再热段安装固定、绝缘测试、高温测试 | 1台 |
|  |  | 再热段配套电缆 | 国标 | YJV3*70+2 | 100m |
|  |  | 再热段安装辅材 | 控制柜接触器、接线端子、安装支架、螺丝、高温保护器、超温保护器等材料 |  | 1项 |
| 2 | 1-2区 | 组合风柜再热段 | 非标定制 | 1.规格：非标定制60kw; 2.型号：DF/60A； 3.工作内容：再热段安装固定、绝缘测试、高温测试 | 1台 |
|  |  | 表冷器 | 非标定制 | 1.规格：非标定制60kw； 2.型号：6*50*1000*Z*3.0； 3.工作内容：表冷器安装固定、耐压测试： | 1台 |
|  |  | 再热段配套电缆 | 国标 | YJV3*50+2 | 20m |
|  |  | 再热段安装辅材 | 控制柜接触器、接线端子、安装支架、螺丝、高温保护器、超温保护器等材料 |  | 1项 |
|  |  | 表冷器安装辅材 | 接头、切割箱体及复原、安装支架等材料 |  | 1项 |
| 3 | 1-3区 | 组合风柜再热段 | 非标定制 | 1.规格：非标定制60kw; 2.型号：DF/60A； 3.工作内容：再热段安装固定、绝缘测试、高温测试 | 1台 |
|  |  | 表冷器 | 非标定制 | 1.规格：非标定制40kw； 2.型号：6*30*800*Z*3.0； 3.工作内容：表冷器安装固定、耐压测试： | 1台 |
|  |  | 再热段配套电缆 | 国标 | YJV3*50+2 | 35m |
|  |  | 再热段安装辅材 | 控制柜接触器、接线端子、安装支架、螺丝、高温保护器、超温保护器等材料 |  | 1项 |
|  |  | 表冷器安装辅材 | 接头、切割箱体及复原、安装支架等材料 |  | 1项 |
| 4 | 1-4区 | 组合风柜再热段 | 非标定制 | 1.规格：非标定制60kw; 2.型号：DF/60A； 3.工作内容：再热段安装固定、绝缘测试、高温测试 | 1台 |
|  |  | 表冷器 | 非标定制 | 1.规格：非标定制70kw； 2.型号：6*60*900*Z*3.0； 3.工作内容：表冷器安装固定、耐压测试： | 1台 |
|  |  | 再热段配套电缆 | 国标 | YJV3*50+2 | 50m |
|  |  | 再热段安装辅材 | 控制柜接触器、接线端子、安装支架、螺丝、高温保护器、超温保护器等材料 |  | 1项 |
|  |  | 表冷器安装辅材 | 接头、切割箱体及复原、安装支架等材料 |  | 1项 |

二期：

| 序号 | 改造区域 | 改造项目名称 | 规格 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-1区 | 组合风柜再热段 | 非标定制 | 1.规格：非标定制60kw; 2.型号：DF/60A； 3.工作内容：再热段安装固定、绝缘测试、高温测试 | 1台 |
|  |  | 表冷器 | 非标定制 | 1.规格：非标定制50kw； 2.型号：6*40*700*Z*3.0； 3.工作内容：表冷器安装固定、耐压测试： | 1台 |
|  |  | 再热段配套电缆 | 国标 | YJV3*50+2 | 68m |
|  |  | 再热段安装辅材 | 控制柜接触器、接线端子、安装支架、螺丝、高温保护器、超温保护器等材料 |  | 1项 |
|  |  | 表冷器安装辅材 | 接头、切割箱体及复原、安装支架等材料 |  | 1项 |
| 2 | 2-2区 | 组合风柜再热段 | 非标定制 | 1.规格：非标定制60kw; 2.型号：DF/60A； 3.工作内容：再热段安装固定、绝缘测试、高温测试 | 1台 |
|  |  | 表冷器 | 非标定制 | 1.规格：非标定制70kw； 2.型号：6*60*900*Z*3.0； 3.工作内容：表冷器安装固定、耐压测试： | 1台 |
|  |  | 再热段配套电缆 | 国标 | YJV3*50+2 | 62m |
|  |  | 再热段安装辅材 | 控制柜接触器、接线端子、安装支架、螺丝、高温保护器、超温保护器等材料 |  | 1项 |
|  |  | 表冷器安装辅材 | 接头、切割箱体及复原、安装支架等材料 |  | 1项 |
| 3 | 2-3区 | 组合风柜再热段 | 非标定制 | 1.规格：非标定制50kw; 2.型号：DF/50A； 3.工作内容：再热段安装固定、绝缘测试、高温测试 | 1台 |
|  |  | 表冷器 | 非标定制 | 1.规格：非标定制100kw； 2.型号：8*70*1100*Z*3.0； 3.工作内容：表冷器安装固定、耐压测试： | 1台 |
|  |  | 风柜电机(防爆) |  | 1.型号：3-160M-4-11kw； 2.工作内容：电机安装固定、绝缘测试、机械部分检查； | 1台 |
|  |  | 风柜电机变频器 |  | 1.型号：E2000-0110T3； 2.工作内容：变频器安装固定、电路测试； | 1台 |
|  |  | 再热段配套电缆 | 国标 | YJV3*50+2 | 64m |
|  |  | 再热段安装辅材 | 控制柜接触器、接线端子、安装支架、螺丝、高温保护器、超温保护器等材料 |  | 1项 |
|  |  | 表冷器安装辅材 | 接头、切割箱体及复原、安装支架等材料 |  | 1项 |
| 4 | 2-4区 | 组合风柜再热段 | 非标定制 | 1.规格：非标定制50kw; 2.型号：DF/50A； 3.工作内容：再热段安装固定、绝缘测试、高温测试 | 1台 |
|  |  | 表冷器 | 非标定制 | 1.规格：非标定制110kw； 2.型号：8*75*1200*Z*3.0； 3.工作内容：表冷器安装固定、耐压测试： | 1台 |
|  |  | 风柜电机(防爆) |  | 1.型号：3-160M-4-11kw； 2.工作内容：电机安装固定、绝缘测试、机械部分检查； | 1台 |
|  |  | 风柜电机变频器 |  | 1.型号：E2000-0110T3； 2.工作内容：变频器安装固定、电路测试； | 1台 |
|  |  | 再热段配套电缆 | 国标 | YJV3*50+2 | 60m |
|  |  | 再热段安装辅材 | 控制柜接触器、接线端子、安装支架、螺丝、高温保护器、超温保护器等材料 |  | 1项 |
|  |  | 表冷器安装辅材 | 接头、切割箱体及复原、安装支架等材料 |  | 1项 |
| 5 | 2-5区 | 组合风柜再热段 | 非标定制 | 1.规格：非标定制70kw; 2.型号：DF/70A； 3.工作内容：再热段安装固定、绝缘测试、高温测试 | 1台 |
|  |  | 表冷器 | 非标定制 | 1.规格：非标定制130kw； 2.型号：8*85*1400*Z*3.0； 3.工作内容：表冷器安装固定、耐压测试： | 1台 |
|  |  | 再热段配套电缆 | 国标 | YJV3*70+2 | 65m |
|  |  | 再热段安装辅材 | 控制柜接触器、接线端子、安装支架、螺丝、高温保护器、超温保护器等材料 |  | 1项 |
|  |  | 表冷器安装辅材 | 接头、切割箱体及复原、安装支架等材料 |  | 1项 |
| 6 | 2-6区 | 组合风柜再热段 | 非标定制 | 1.规格：非标定制60kw; 2.型号：DF/60A； 3.工作内容：再热段安装固定、绝缘测试、高温测试 | 1台 |
|  |  | 再热段配套电缆 | 国标 | YJV3*50+2 | 65m |
|  |  | 再热段安装辅材 | 控制柜接触器、接线端子、安装支架、螺丝、高温保护器、超温保护器等材料 |  | 1项 |
| 7 | 2-7区 | 更换一台组合式恒温恒湿机组 | 风量15000m³/h，机外余压900pa，噪声78dB（A），风阻190.89/105.42Pa，水阻45.16/13.5Pa，制冷量255.01kW，制热量245.94kW，再热量100kW |  | 1台 |
|  |  | 风柜变频器 |  | 1.型号：E2000-0110T3； 2.工作内容：变频器安装固定、电路测试； | 1台 |
|  |  | 再热段配套电缆 | 国标 | YJV3*70+2 | 75m |
|  |  | 再热段安装辅材 | 控制柜接触器、接线端子、安装支架、螺丝、高温保护器、超温保护器等材料 |  | 1项 |

（二）中央空调主机、管路改造：

一期：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调主机 | 制冷量≥123KW，制冷消耗总电功率≤45KW, COP≥2.98，IPLV≥3.52,制热量≥134KW，制热消耗总电功率≤44KW 注：提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 台 | 2 |
| 2 | 冷冻水管道改造 | 镀锌钢管DN80 | m | 120 |
| 3 | 冷冻水管道改造 | 镀锌钢管DN125 | m | 80 |
| 4 | 比例三通阀 | 国标DN80 | 套 | 3 |
| 5 | 冷冻水箱 | 不锈钢方形冷水箱40吨（5*4*2），不锈钢冷水箱所用的板材为 ：304：底板：1.5㎜、侧1 ：1.5㎜、侧2 ：1.2㎜、顶板1.0㎜ | 套 | 1 |
| 6 | 冷冻水泵 | 流量：100m3/h,扬程32m，功率15kw | 台 | 2 |
| 7 | 蝶阀 | 国标DN125 | 个 | 4 |
| 8 | 冷冻水止回阀 | 国标DN125 | 个 | 2 |
| 9 | 软接 | 国标DN125 | 个 | 4 |
| 10 | 过滤器 | 国标DN125 | 台 | 1 |
| 11 | 主机电缆 | 国标YJV3*30+2 | m | 65 |
| 12 | 主机吊装 | 6台主机运费及吊装 | 项 | 1 |
| 13 | 主机电器辅材 | 空开、接触器、热保护器等电器材料 | 项 | 1 |
| 14 | 安装辅材 | 接头、焊条、管道保温、管道保护、螺丝等安装材料 | 项 | 1 |
| 15 | 调试人工费 | 含主机接线、调试 | 项 | 1 |

二期：

| 序号 | 项目名称 |  | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调主机 |  | 制冷量≥123KW，制冷消耗总电功率≤45KW,COP≥2.98，IPLV≥3.52,制热量≥134KW，制热消耗总电功率≤44KW 注：提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 台 | 4 |
| 2 | 冷冻水管道改造 |  | 镀锌钢管DN150 | m | 140 |
| 3 | 冷冻水管道改造 |  | 镀锌钢管DN125 | m | 90 |
| 4 | 冷冻水管道改造 |  | 镀锌钢管DN80 | m | 24 |
| 5 | 比例三通阀 |  | 国标DN125 | 套 | 3 |
| 6 | 冷冻水箱 |  | 不锈钢方形冷水箱20吨（4*2.5*2），不锈钢冷水箱所用的板材为 ：304：底板：1.5㎜、侧1 ：1.5㎜、侧2 ：1.2㎜、顶板1.0㎜ | 套 | 1 |
| 7 | 冷冻水泵 |  | 流量：100m3/h,扬程32m，功率15kw | 台 | 2 |
| 8 | 蝶阀 |  | 国标DN80 | 台 | 18 |
| 9 | 蝶阀 |  | 国标DN150 | 台 | 4 |
| 10 | 冷冻水止回阀 |  | 国标DN150 | 台 | 2 |
| 11 | 软接 |  | 国标DN80 | 台 | 8 |
| 12 | 软接 |  | 国标DN150 | 台 | 4 |
| 13 | 主机电缆 |  | 国标YJV3*30+2 | m | 160 |
| 14 | 原2台主机移机电缆 |  | 国标YJV3*16+2 | m | 60 |
| 15 | 水泵电缆 |  | 国标YJV3*16+2 | m | 50 |
| 16 | 主机电器辅材 |  | 空开、接触器、热保护器等电器材料 | 项 | 1 |
| 17 | 安装辅材 |  | 接头、焊条、管道保温、管道保护、螺丝等安装材料 | 项 | 1 |
| 18 | 主机基础 |  | 6台主机基础的制作及安装 | 项 | 1 |
| 19 | 原有2台主机移机 |  | 2台海尔设备移机 | 项 | 1 |
| 20 | 调试人工费 |  | 含主机接线、调试 | 项 | 1 |
| 21 | 兔子房D区新增机组安装 | 辅材费 | 空调水管接头、风管对接材料 | 项 | 1 |
|  |  | 老设备拆除费 | 设备拆卸、搬运、吊装 | 项 | 1 |
|  |  | 安装费 | 设备吊装、搬运、安装 | 项 | 1 |

（三）低压及配电采购

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆ZC-YJV22-3*185+2*95 | 1.规格：电力电缆ZC-YJV22-3*185+2*95； 2.电压等级：10KV以下； 3.工作内容：电缆敷设、试验、揭（盖）盖板； | m | 200 |
| 2 | 户内电力电缆头3*185 | 电力电缆头3*185制作安装 | 个 | 4 |
| 3 | 电力电缆ZC-YJV22-3*95+2*50 | 1.规格：电力电缆ZC-YJV22-3*95； 2.电压等级：10KV以下； 3.工作内容：电缆敷设、试验、揭（盖）盖板； | m | 312 |
| 4 | 户内电力电缆头3*95 | 电力电缆头3*95制作安装 | 个 | 4 |
| 5 | 电力电缆3*35+2*16 | 1.规格：电力电缆3*35+2*16； 2.电压等级：10KV以下； 3.工作内容：电缆敷设； | m | 74 |
| 6 | 户内电力电缆头3*35 | 电力电缆头3*35制作安装 | 个 | 4 |
| 7 | 电力电缆3*25+2*16 | 1.规格：电力电缆3*25+2*16； 2.电压等级：10KV以下； 3.工作内容：电缆敷设； | m | 54 |
| 8 | 户内电力电缆头3*25 | 电力电缆头3*25制作安装 | 个 | 4 |
| 9 | 桥架200*100 | 1.规格：电力电缆3*25+2*16； 2.电压等级：10KV以下； 3.工作内容：电缆敷设； | m | 65 |
| 11 | 埋管CPV110/1管 | 名称：埋管CPV110/2管 | m | 64 |
| 12 | 埋管CPV110/3管 | 名称：埋管CPV110/3管 | m | 19 |
| 13 | 低压电缆井 | 埋管CPV110/4管 | 座 | 8 |

二、技术要求

（一）风冷模块热泵机组

1.翅片管式换热器

机组采用V型翅片冷凝器，以提高盘管迎风面风速均匀性。翅片冷凝器应采用亲水性铝鳍片，防腐性好，制热时冷凝水膜较薄，热阻小，且化霜时排水顺畅。

2.风冷模块热泵机组能量控制

微电脑控制器可根据水温变化通过模糊控制对压缩机进行启停控制，使机组运行容量与实际负载相匹配，以提高压缩机工作效率和水温稳定性，降低功率消耗。

机组根据各压缩机运行时间长短，将优先启动运行时间较短压缩机，卸载运行时间较长压缩机，使各压缩机运行时间趋于平衡，从而延长整机使用寿命。

3.冷凝风量控制

冷凝风扇风量采用逐级控制系统，当外气温度下降时关闭部分风扇，以维持系统高压，机组在制冷模式下可在16℃~46℃范围内正常运转。制热可在-15℃~21℃范围内正常运转。

4.小管径换热器设计技术

机组上的蒸发器及冷凝器均使用小管径换热管（7mm内螺纹），结构更紧凑，同样体积的换热器换热面积更大，传热效率更高，冷媒灌注量更少。

5. 微电脑控制器

微电脑控制器应配置高低压，排气温度，压缩机电流过大，风机过载，水流，欠相逆相、出水超温等多重保护装置，可确保系统运行之安全, 预留485通讯口，支持modbus联网通讯。

6.控制界面

控制界面应为全中文液晶显示屏,应能显示压缩机的吸排气温度、压缩机运行电流、冷冻水进出温度、电子膨胀阀开度等机组运行参数，并能自动记录历史故障以备查询。

7.节流机构

配置高精度的电子膨胀阀,调节步数为500步，可对机组冷媒量进行精确调节，提高机组效率。

8.干燥过滤

配置知名品牌干燥过滤器,有效控制系统含水量和杂质。

9.自控部分

用户可以通过手机客户端实现包括对机组的远程启停、运行参数的实时监控及故障的实时保修。同样远程服务中心会通过系统厂家管理端对机组运行的系统参数进行实时通盘监控。如果客户现场机组出现故障，用户可以通过手机客户端向服务中心提交维修服务需求，系统后台管理端接到客户维修需求后，通过查询后台故障记录进行相应的故障分析并直接在线上给出相应解决方案。

（二）模块式风冷热泵机组

- 1、 设备性能及主要工艺要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 选用的模块式风冷热泵，制冷量满足130kW，允许偏差±3%。机组名义工况性能系数COP≥2.98；综合部分负荷性能系数IPLV≥3.52 注：以第三方检测报告上的数值为准，提供检测报告加盖公章） |
| 2 | 机组应有较广的运行范围，制冷时，冷冻水最高出水需温度≥20℃，最低出水温度≤5℃，制热时，冷冻水最高出水需温度≥50℃ |

- 2、设备制造及材质要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标准及总体要求： - 机组设计、制造、运输、调试、运行、保养等过程除了要满足GB/T18430.1-2007《工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》标准所规定以外，还要满足设计院图纸要求、现行版GMP体系等规定要求； - 设备电源系统、控制系统所选用的器件、电线等应为国家优级产品，可长期稳定工作； - 设备电源系统、控制系统不相互影响； - 各附属物的安装位置要求准确，各部分均不应存在妨碍安装、检修或清洁的缺陷； - 设备不用时，蒸发器中的水可完全排净； - 人能接触到的设备部位不能有锋利的边缘与尖角； - 设备安装必须具有可靠的接地。 |
| 2 | 压缩机： 压缩机应采用大金、danfoss或其它国际知名品牌的涡旋式压缩机，故障率低于5%，内置过热保护,优化的涡旋盘和密封圈设计，不仅可以降低冷媒的泄漏量，还可以提高压缩机的容积效率； |
| 3 | 蒸发器： - 采用专利设计的双重均分液均匀，提升换热效率和系统可靠性； - 使用小管径换热管（7mm内螺纹），结构更紧凑，同样体积的换热器换热面积更大，传热效率更高，冷媒灌注量更少。 - 设计、制造和检验应符合压力容器的相关规范的要求； - 水侧承压、流量、压降、配管尺寸、水侧污垢系数及水质限定值等重要的技术参数应在投标文件的技术响应表中明确； |
| 4 | 风侧换热器： - 空气侧换热器采用V型结构设计以提高盘管迎风面风速均匀性； - 采用高效内螺纹铜管穿波纹+百叶翅片的形式，翅片冷凝器应采用亲水性铝鳍片，防腐性好，制热时冷凝水膜较薄，热阻小，且化霜时排水顺畅。 - 使用小管径换热管（7mm内螺纹），结构更紧凑，同样体积的换热器换热面积更大，传热效率更高，冷媒灌注量更少。 |
| 5 | 控制： - 微电脑控制器可根据水温变化通过模糊控制对压缩机进行启停控制，使机组运行容量与实际负载相匹配，以提高压缩机工作效率和水温稳定性，降低功率消耗。 - 机组根据各压缩机运行时间长短，将优先启动运行时间较短压缩机，卸载运行时间较长压缩机，使各压缩机运行时间趋于平衡，从而延长整机使用寿命。 - 微电脑控制器应配置高低压，排气温度，压缩机电流过大，风机过载，水流，欠相逆相、出水超温等多重保护装置，可确保系统运行之安全, 预留485通讯口，支持modbus联网通讯。 - 控制界面应为全中文液晶显示屏,应能显示压缩机的吸排气温度、压缩机运行电流、冷冻水进出温度、电子膨胀阀开度等机组运行参数，并能自动记录历史故障以备查询。 |
| 6 | 节流装置：配置高精度的电子膨胀阀,调节步数为500步，可对机组冷媒量进行精确调节，提高机组效率。 |
| 7 | 蒸发器及其它低温管道和部件必须做好保温，保温材料应采用阻燃型的，并保证相对湿度在90%、干球温度在10-33℃之间时不结露； |
| 8 | 每台机组严格按国家标准规定的检测项目，通过由CNAS认证的测试平台全性能测试台检测，各项性能指标均达到或优于国家标准规定的要求； |
| 9 | 机组出厂前应做正压和负压试验，以确保机组的密封性能； |
| 10 | 设备噪音低于80分贝，无噪音污染。 |
| 11 | 设备应贴有铭牌，铭牌上至少需注明设备的名称、产地、出厂日期、型号、自重等技术参数。 |

- 3、安全要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备及部件表面不能有容易伤人的毛刺和尖角。 |
| 2 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家最新标准。 |
| 3 | 安全性能符合相关安全标准。 |
| 4 | 过载保护装置。 |
| 5 | 设备在容易发生危险处设立警示牌。 |
| 6 | 电力故障时，设备处于停止状态，以保护操作者、设备本身以及产品。 |
| 7 | 重新开启动力必须人工操作，当动力重新供应时设备不能是自动运行。 |

- 4、电气要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 使用3相5线制电源，220/380V，50Hz。 |
| 2 | 机组内部线路应按国家或当地相关电气规范要求在厂内完成安装，应符合GB/T 18430.1产品标准规定。 |
| 3 | 电器控制相对独立，且防尘，有自动程序。 |
| 4 | 所有线缆均有标号，并有详细的电气图纸。 |
| 5 | 设备具有接地线。 |
| 6 | 电箱外连接线强、弱电分开走线，所有的线缆需走线槽，电线穿软管，避免线路暴露。 |
| 7 | 所有的电气元件均要有合格证，保证系统安全可靠。 |
| 8 | 现场线缆具备耐高温，防水条件。 |

三、服务要求

1、中标人必须提供所投仪器的详细的产品说明书，技术资料。

2、中标人应具有正规注册的办事处、维修站及零备件供应。应有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务；仪器制造商的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务,包括备用零配件。

3、安装验收期间，中标人在用户所在地对用户进行设备的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

4、维修响应时间：供货方应在24小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在72小时内解决。

5、设备在安装、调试通过后设备必须有至少2年质保期，售后工程质保至少3年。

6、培训：

6.1培训内容：培训内容主要包括设备操作以及结果判读和软件基本操作等。

四、项目建设要求及说明

1、质量保证要求

1.1安装及调试到货日期

1.1.1到货后10日内，供货方派技术人员到用户的现场免费安装、调试，进行验收。须验收合格。

1.2验收及验收标准

1.2.1验收标准：仪器的中文产品说明书、操作手册、仪器维护资料、合格证书及技术资料等；

1.2.2验收程序：货物验收分为供货方出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

1.2.3出厂检验：供货方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，供货方应随同货物提供出厂产品质量合格证。

1.2.4货到初步验收：货物到达后，由需求方会同有关部门进行基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终合格的保证)。该验收应达到合同规定的要求。

1.2.5最终验收：供货方对设备安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给需求方。设备安装调试和试运行结束后，由供货方会同需求方按相关规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。

1.3所投标的仪器应是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家质量技术相关标准。

2、交货期及交货地点

★2.1交货时间：签订合同后30日内完成安装调试完毕。在发货前48小时，以书面方式通知采购方接货。

2．2如果中标人没有按照规定的时间交货和提供服务，采购人有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。如因延迟交货导致采购人无法通过上级部门的检查，由采购人全额赔偿带来的一切损失。

2.3交货地点：客户指定地点

2.4交货方式：货到甲方指定安装位置，包括货物安装、调试及验收合格（交钥匙项目）

3、付款方式：合同签订后预付总货款的50%，设备到货并安装验收合格后付总货款的45%，剩余5%作为质保金，设备安装验收合格满一年后一次性无息支付。

4、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、产品安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

# 5、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

# 对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

- 第五章  合同

## 第一节 合同协议书

采购人（全称）：               （甲方）

中标人（全称）：              （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 合同金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |

3.履行合同的时间、地点及方式：

4.付款：                                             。

5.履约验收方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方依法依规协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）招标文件

（6）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： | 乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“服务内容及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第三章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 详见第一章“投标邀请” |
| --- | --- | --- |
| 第三章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第三章 第5.1款 | 履行合同的期限、地点及方式 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第9.2（1） 项 | 质量保证期 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | 第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第20.2款 | 解决争议的方式 | £ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第三章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 另行约定。 |

- 第六章 投标文件的组成

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、商务响应/偏离表

五、投标人认为需提供的其他资料

六、货物说明一览表

七、技术响应/偏离表

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人身份证明

十一、法定代表人授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

注：第一册和第二册必须分开胶装成册。

国企采购

货物投标文件

## 第一册 商务技术文件

采购项目名称：

采购代理编号：

采   购   人：

采购代理机构：

投标人

年  月  日

### 一、投标函

致：             （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（采购代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件：资格证明文件    份，商务技术文件正本壹份、副本     份及电子文件     份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、商务响应/偏离表

五、投标人认为需提供的其他资料

六、货物说明一览表

七、技术响应/偏离表

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人身份证明

十一、法定代表人授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：               年      月

### 二、开标一览表

| 项目名称 项目名称 |  | 采购代理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 投标总报价 （已包含价格折扣） | 大写： 元整 小写： 元整 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）《开标一览表》和《分项价格表》除在投标文件中提供外，需另备一份单独密封，在小密封袋上标明开标一览表和分项价格表字样，然后再装入投标文件正本密封袋中与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标；单独密封递交的《开标一览表》和《分项价格表》与投标文件中的表格内容不一致的，视为无效投标。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：          年        月     日

### 三、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：分项价格表为采购项目的投标报价构成明细，投标人应按招标文件第二章第14.1款要求编制，并说明。

2、分项报价表

委托代理编号:                                               金额单位：人民币  元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人可根据企业实际情况对本表进行拓展。

说明：《开标一览表》和《分项价格表》除在投标文件中提供外，需另备一份单独密封，在小密封袋上标明开标一览表和分项价格表字样，然后再装入投标文件正本密封袋中与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标；单独密封递交的《开标一览表》和《分项价格表》与投标文件中的表格内容不一致的，视为无效投标。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年     月      日

### 四、商务响应/偏离表

委托代理编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：     年     月     日

五、投标人认为需提供的其他资料

（请提供评分所需证明材料，格式自拟）

六、货物简要说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 政策功能类型及编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：货物类项目按本表填写，货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

七、技术规格、参数响应/偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 招标要求 | 投标响应 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属谈判文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：

- 日          期：       年      月     日

八、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

九、投标人认为需要提供的其他资料

国企采购

货物投标文件

## 第二册 资格证明文件

采购项目名称：

采购代理编号：

采   购   人：

采购代理机构：

投标人

年  月  日

十一、法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：     年     月     日

注：法定代表人身份证明应为一式二份，一份和投标文件装订，另随身携带一份至开标现场提交。否则视为无效投标。

十二、法定代表人授权委托书

【委托代理人作为签字代表的提供，并附法定代表人身份证明】

本人        （姓名、职务）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购代理编号：          ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                           。

代理人无转委托权。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明及委托代理人在投标单位近三个月的社保缴纳证明材料。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

注：法定代表人授权委托书应为一式二份，一份和投标文件装订，另随身携带一份至开标现场提交。否则视为无效投标。

十三、投标人具备投标资格的证明文件

须   知

1、投标人应按要求提供下列的证明材料

附页13-1 投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

附页13-2供应商基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明、湖南省政府采购供应商资格承诺函等）

附页13-3 供应商特定资格条件的证明材料

附页13-4 其他说明

附页13-5 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附件13-1

投标人资格声明

致               （采购人或采购代理机构）：

按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为            ，统一社会信用代码或注册号为             ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位不存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附页13-2

投标人基本资格条件的证明材料

供应商应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件，自然人的身份证明原件扫描件。

2、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）

3、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。

4、湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司     （本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为:

大型□  中型□  小型□  微型□。（非公司性质单位无需勾选）

公司（单位）名称：（盖章）

年   月   日

附页13-3

- 投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的原件扫描件。

附页13-4

其他说明

附页13-5

- 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

提供设备购置清单或人员配置清单或业绩证明材料或书面承诺